CENTRAL DE ALARMA

Por cada central se ha de cumplimentar este formulario.

Identificación:

Marca:

Modelo:

Ubicación:

Avería:

Alarmas:

Desconexiones:

Tipo de central según UNE-EN 54-13:  principal   subsistema

Número de lazos analógicos.

Ocupados: …………………………………….

Libres: …………………………………………

Número de zonas convencionales:

Descripción de cada zona:

Zona 1:

Zona 2:

Zona 3:

Zona 4:

Zona 5:

Zona 6:

Zona 7:

Zona 8:

Existe conexión remota a un centro de gestión de servicios de mantenimiento según anexo II punto 10 del RD 513/2017:  Sí    No

En caso afirmativo,

- Nombre de la empresa que realiza dicha gestión:

- N° de identificación:

| PE | CONCEPTO | CORRECTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO | NA |
| T | ¿Dispone de la etiqueta de revisión por empresa responsable del mantenimiento en correcto estado, visible, legible? |  |  |  |
| T | ¿Se han tomado medidas para EVITAR ACTUACIONES O MANIOBRAS NO DESEADAS durante las tareas de mantenimiento? |  |  |  |
| T | ¿Se han realizado modificaciones o ampliaciones en cualquier componente del sistema desde la última revisión realizada y están correctamente documentadas? |  |  |  |
| T | ¿Se ha comprobado en la central el funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro? |  |  |  |
| T | ¿Se han sustituido los pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos? |  |  |  |
| T | Al accionar el pulsador de prueba de led, ¿funcionan todos los indicadores ópticos de la central incluida la pantalla, si se dispone de la misma? |  |  |  |
| T | En la central de señalización y control, ¿funcionan los indicadores luminosos generales de ALARMA? |  |  |  |
| T | ¿Existe un indicador luminoso general de AVERÍA y funciona correctamente? |  |  |  |
| T | ¿Dispone de indicación de las zonas, elementos o lazos de la instalación que están FUERA DE SERVICIO/DESCONEXIÓN? |  |  |  |
| T | ¿Existe una fuente de alimentación secundaria (baterías)? Capacidad de las baterías: .................... A/h. |  |  |  |
| T | ¿El estado de carga de las baterías es correcto? |  |  |  |
| T | ¿Se ha realizado la limpieza de bornas? NOTA: No se incluye reposición de agua destilada ya que las baterías instaladas son de tecnología seca. |  |  |  |
| T | En la central de señalización y control: Consumo en estado de reposo: ........... A; Consumo en estado de alarma A |  |  |  |
| T | ¿Se indica óptica y acústicamente el fallo de alimentación de red? |  |  |  |
| T | ¿Se indica óptica y acústicamente el fallo de alimentación de baterías? |  |  |  |
| T | En caso de fallo de red, ¿conmuta automáticamente la alimentación de baterías? |  |  |  |
| T | ¿Se señaliza la zona, elemento o lazo de la instalación en la que se ha producido la ALARMA? |  |  |  |
| T | ¿Se señaliza la zona o el elemento de la instalación en la que se ha producido la AVERÍA? |  |  |  |
| T | ¿Se señalizan las averías por línea o lazo abierto? |  |  |  |
| T | ¿Se señalizan las averías por cortocircuito en cada zona de la instalación? |  |  |  |
| T | ¿Funciona correctamente la indicación sonora (zumbador) para ALARMA y AVERÍA? |  |  |  |
| A | ¿La central ejecuta correctamente todas las matrices de actuaciones para las que está programada (paro de aire, centrales secundarias o de extinción, paro de ascensores, equipos de control de humos…)? |  |  |  |
| A | ¿Está el firmware actualizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante? |  |  |  |
| A | Si se transmiten las señales remotamente, ¿Se recepcionan adecuada y diferenciadamente las alarmas de las averías, según UNE-EN 54-21? |  |  |  |
| A | En el caso de existir conexión a un Centro de Gestión de servicios de Mantenimiento, |  |  |  |
| A | En caso de ser subsistema, ¿reporta correctamente a la central principal? |  |  |  |
| A | Si existen varias centrales en red, en caso de avería y/o alarma, ¿se transmite esta información al resto? |  |  |  |
| A | En caso de la existencia de varias centrales en red, ¿Está el sistema comunicado de forma redundante (en anillo)? |  |  |  |
| A | La alimentación principal eléctrica de la central, ¿es independiente de cualquier otro circuito? |  |  |  |
| A | ¿Existe un pulsador a una distancia inferior o igual a 25 m del origen de evacuación? |  |  |  |
| A | Todas las zonas que requieren cobertura con detectores, ¿están convenientemente protegidas según la reglamentación aplicable? |  |  |  |
| A | En los sistemas de evacuación por voz, ¿es correcto el nivel de inteligibilidad del audio en cada zona? |  |  |  |
| A | ¿Son perceptibles las alarmas visuales y acústicas en todos los puntos de la instalación? |  |  |  |
| A | ¿Funciona correctamente el sistema de activación y desactivación manual desde la central de los dispositivos visuales de alarma y acústicos de alarma? |  |  |  |
| A | ¿Están supervisadas las fuentes de alimentación auxiliares en la central de incendios, indicando el fallo de red y/o de baterías? |  |  |  |
| A | "¿La capacidad de las baterías en las fuentes de alimentación auxiliares secundaria es correcta? Capacidad de las baterías A/h" |  |  |  |
| A | "¿El consumo de las baterías en las fuentes de alimentación auxiliares secundaria es correcto? Consumo en estado de reposo: A; Consumo en estado de alarma A" |  |  |  |
| A | ¿El estado de carga de las baterías es correcto? |  |  |  |
| A | ¿Están las baterías dentro del periodo de vida útil establecido por el fabricante? |  |  |  |
| A | La canalización, ¿es exclusiva para el cableado del sistema de incendios y diferenciable del de otras instalaciones? |  |  |  |
| A | Las conexiones en los equipos y cajas de registro, ¿ofrecen la seguridad adecuada? |  |  |  |
| A | ¿Está fijada la canalización correctamente? |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |
| Realizada las correspondientes pruebas el sistema quedó: En automático sin anomalías Con las anomalías indicadas en “Deficiencias” pendientes de reparación |  |  |  |  |  |

Verificar que según fabricante no existen operaciones específicas no recogidas en esta acta de mantenimiento.

PULSADORES DE ALARMA

Nº DE PULSADORES DE LA INSTALACIÓN: __________________________

| Núm. | Marca | Modelo | Zola/Lazo | Operación realizada | Trimestral |  |  |  | Anual | Ubicación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |

V  Correcto / X  Incorrecto / -  No aplica. - - Verificar que según fabricante no existen operaciones específicas no recogidas en esta acta de mantenimiento.

| A - ¿Está señalizado correctamente? B - ¿Está instalado a una altura del suelo comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o entre 1,20 y 1,5 m según RD 1942/93? C - El estado del pulsador (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? D - El pulsador de alarma, ¿es claramente visible, fácilmente identificable y accesible? E - ¿La prueba de transmisión a la central es correcta? | Realizada las correspondientes pruebas el sistema quedó: En automático sin anomalías Con las anomalías indicadas en “Deficiencias” pendientes de reparación |
| --- | --- |

DETECTORES

Nº DE DETECTORES DE LA INSTALACIÓN: __________________________ (Puntuales: ______/ Por aspiración: ______/ Lineales: ______/ Otros: ______)

| Núm. | Marca | Modelo | Zola/Lazo | Operación realizada | Trimestral |  | Anual |  |  | Ubicación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |

V  Correcto / X  Incorrecto / -  No aplica. - Verificar que según fabricante no existen operaciones específicas no recogidas en esta acta de mantenimiento.

| A - ¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? B - El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? C - ¿Se mantiene un espacio libre, por debajo del detector y en todas las direcciones, de como mínimo 500 mm? D - ¿Se ha probado el detector y transmite a la central? E - ¿Dispone de indicador de acción y funciona correctamente? | Realizada las correspondientes pruebas el sistema quedó: En automático sin anomalías Con las anomalías indicadas en “Deficiencias” pendientes de reparación |
| --- | --- |

| PE | CONCEPTO | CORRECTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO | NA |
| SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO POR ASPIRACIÓN (DHA) - (por cada sistema) |  |  |  |  |
| Identificación del sistema (DHA): |  |  |  |  |
| T | El estado general de los detectores y red de tuberías (fijación, limpieza, obstrucciones, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? |  |  |  |
| T | El estado del filtro del aire de la unidad, ¿Le permite cumplir con el funcionamiento del sistema? Indicar, si es posible, la fecha de instalación del mismo: ________________ NOTA: Se recomienda sustituir según las instrucciones del fabricante |  |  |  |
| T | La red de tuberías, ¿Se encuentra libre de golpes, rotura o fugas de aire? |  |  |  |
| A | ¿Dispone la instalación de un back flashing (soplado invertido)? |  |  |  |
| A | ¿Al simular una obstrucción en la red de tuberías el sistema indica óptica y acústicamente una avería de flujo? |  |  |  |
| A | ¿Ausencia de alarma y/o avería en la unidad? Indicar el tipo de evento en observaciones. |  |  |  |
| A | Indicar el tiempo de respuesta desde que el humo entra en el punto más alejado hasta que el detector activa el estado de alarma de FUEGO: __________________________ segundos. |  |  |  |
| A | Indicar el tiempo de respuesta desde que el humo entra en el punto más alejado hasta que el detector activa el estado de pre alarma, si aplica: __________________________ segundos. |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |
| Realizada las correspondientes pruebas el sistema quedó: En automático sin anomalías Con las anomalías indicadas en “Deficiencias” pendientes de reparación |  |  |  |  |

Verificar que según fabricante no existen operaciones específicas no recogidas en esta acta de mantenimiento.

ACTUACIONES Y EQUIPOS AUXILIARES (dispositivos de transmisión de alarma, actuaciones, alimentación auxiliar...)

| Núm. | Marca | Modelo | Zola/Lazo | Operación realizada | Trimestral |  | Anual | Ubicación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C |  |  |

V  Correcto / X  Incorrecto / -  No aplica. - Verificar que según fabricante no existen operaciones específicas no recogidas en esta acta de mantenimiento.

| A - ¿El dispositivo visual de alarma (VAD) funciona correctamente en caso de ser activado? B - ¿El dispositivo acústico funciona correctamente en caso de ser activado? C - ¿Está supervisado el dispositivo visual de alarma y/o acústico de alarma correctamente? | Realizada las correspondientes pruebas el sistema quedó: En automático sin anomalías Con las anomalías indicadas en “Deficiencias” pendientes de reparación |
| --- | --- |